## Sheet1
Z¦0 ТР¦ = (0,85-0,9)Z¦1 ТР¦
Z¦1 ТР¦ = R¦1¦ + jX¦1¦
U_vn U_nn1 U_nn2 Uk_vn_nn1 Uk_vn_nn2 Uk_vn_nn dPk Kt_vn_nn1 Kt_vn_nn2 | 230 10,5 6,3 0,123 0,082 0,116 245 21,91 36,51 | U¦НОМ ВН¦ = {U_vn} кВ; U¦НОМ НН1¦ = {U_nn1} кВ; U¦НОМ НН2¦ = {U_nn2} кВ; U¦К ВН-НН1¦ = {Uk_vn_nn1} - приведено к мощности 43 МВА; U¦К ВН-НН2¦ = {Uk_vn_nn2} - приведено к мощности 20 МВА; U¦К ВН-НН¦ = {Uk_vn_nn} - приведено к мощности 63 МВА; ∆P¦К ВН-НН¦ = {dPk} кВт; K¦Т ВН-НН1¦ = {U_vn}/{U_nn1} = {Kt_vn_nn1}; K¦Т ВН-НН2¦ = {U_vn}/{U_nn2} = {Kt_vn_nn2};
S_vn_nn1 S_vn_nn2 S_vn_nn X_vn_nn1 X_vn_nn2 X_vn_nn | 43 20 63 151,319 216,89 97,403 | X¦ВН-НН1¦ = U¦К ВН-НН1¦*U¦НОМ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН1¦ = {Uk_vn_nn1}*{U_vn}^2^/{S_vn_nn1} = {X_vn_nn1} Ом; X¦ВН-НН2¦ = U¦К ВН-НН2¦*U¦НОМ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН2¦ = {Uk_vn_nn2}*{U_vn}^2^/{S_vn_nn2} = {X_vn_nn2} Ом; X¦ВН-НН¦ = U¦К ВН-НН¦*U¦НОМ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН¦ = {Uk_vn_nn}*{U_vn}^2^/{S_vn_nn} = {X_vn_nn} Ом;
X¦ВН¦ + X¦НН1¦ = X¦ВН-НН1¦ = {X_vn_nn1} Ом; X¦ВН¦ + X¦НН2¦ = X¦ВН-НН2¦ = {X_vn_nn2} Ом; X¦ВН¦ + X¦НН1¦*X¦НН2¦/(X¦НН1¦ + X¦НН2¦) = X¦ВН-НН¦ = {X_vn_nn} Ом;
X_vn X_nn1 X_nn2 | 17,14 134,179 199,75 | X¦ВН¦ = {X_vn} Ом; X¦НН1¦ = {X_nn1} Ом; X¦НН2¦ = {X_nn2} Ом;
R_vn R_nn1 R_nn2 | 1,633 2,392 5,143 | R¦ВН¦ = ∆P¦К ВН-НН¦/2*(U¦НОМ ВН¦/S¦НОМ ВН-НН¦)^2^ = {dPk}/2*({U_vn}/{S_vn_nn})^2^ = {R_vn} Ом; R¦НН1¦ = S¦НОМ ВН-НН¦/S¦НОМ ВН-НН1¦*R¦ВН¦ = {S_vn_nn}/{S_vn_nn1}*{R_vn} = {R_nn1} Ом; R¦НН2¦ = S¦НОМ ВН-НН¦/S¦НОМ ВН-НН2¦*R¦ВН¦ = {S_vn_nn}/{S_vn_nn2}*{R_vn} = {R_nn2} Ом;
Z¦1 ВН¦ = {R_vn} + j{X_vn} Ом; Z¦1 НН1¦ = {R_nn1} + j{X_nn1} Ом; Z¦1 НН2¦ = {R_nn2} + j{X_nn2} Ом.
R0_vn X0_vn R0_nn1 X0_nn1 R0_nn2 X0_nn2 | 1,469 15,426 2,153 120,761 4,629 179,775 | Z¦0 ВН¦ = 0,9({R_vn} + j{X_vn}) = {R0_vn} + j{X0_vn} Ом; Z¦0 НН1¦ = 0,9({R_nn1} + j{X_nn1}) = {R0_nn1} + j{X0_nn1} Ом; Z¦0 НН2¦ = 0,9({R_nn2} + j{X_nn2}) = {R0_nn2} + j{X0_nn2} Ом.
Umin_vn0 | 257.6 | U¦ВН РПН+¦ = 1,12*U¦НОМ ВН¦ = 1,12*{U_vn} = {Umin_vn0} кВ.
Umin_vn | 252 | U¦ВН РПН+¦ = U¦MAX ДОП¦ = {Umin_vn} кВ
Ukmin_vn_nn1 Ukmin_vn_nn2 Ukmin_vn_nn | 0,128 0,085 0,122 | U¦К ВН-НН1 РПН+¦ = {Ukmin_vn_nn1} - приведено к мощности 43 МВА; U¦К ВН-НН2 РПН+¦ = {Ukmin_vn_nn2} - приведено к мощности 20 МВА; U¦К ВН-НН РПН+¦ = {Ukmin_vn_nn} - приведено к мощности 63 МВА;
Xmin_vn_nn1 Xmin_vn_nn2 Xmin_vn_nn | 189,035 269,892 122,976 | X¦РПН+ ВН-НН1¦ = U¦К ВН-НН1 РПН+¦*U¦РПН+ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН1¦ = {Uk_vn_nn1}*{Umin_vn}^2^/{S_vn_nn1} = {Xmin_vn_nn1} Ом; X¦РПН+ ВН-НН2¦ = U¦К ВН-НН2 РПН+¦*U¦РНП+ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН2¦ = {Uk_vn_nn2}*{Umin_vn}^2^/{S_vn_nn2} = {Xmin_vn_nn2} Ом; X¦РПН+ ВН-НН¦ = U¦К ВН-НН РПН+¦*U¦РНП+ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН¦ = {Uk_vn_nn}*{Umin_vn}^2^/{S_vn_nn} = {Xmin_vn_nn} Ом;
X¦РПН+ ВН¦ + X¦РПН+ НН1¦ = X¦РПН+ ВН-НН1¦ = {Xmin_vn_nn1} Ом; X¦РПН+ ВН¦ + X¦РПН+ НН2¦ = X¦РПН+ ВН-НН2¦ = {Xmin_vn_nn2} Ом; X¦РПН+ ВН¦ + X¦РПН+ НН1¦*X¦РПН+ НН2¦/(X¦РПН+ НН1¦ + X¦РПН+ НН2¦) = X¦РПН+ ВН-НН¦ = {Xmin_vn_nn} Ом;
Xmin_vn Xmin_nn1 Xmin_nn2 | 24,461 164,574 245,431 | X¦РПН+ ВН¦ = {Xmin_vn} Ом; X¦РПН+ НН1¦ = {Xmin_nn1} Ом; X¦РПН+ НН2¦ = {Xmin_nn2} Ом;
Rmin_vn Rmin_nn1 Rmin_nn2 | 1,96 2,872 6,174 | R¦РПН+ ВН¦ = ∆P¦К ВН-НН¦/2*(U¦РПН+ ВН¦/S¦НОМ ВН-НН¦)^2^ = {dPk}/2*({Umin_vn}/{S_vn_nn})^2^ = {Rmin_vn} Ом; R¦РПН+ НН1¦ = S¦ВН-НН¦/S¦НОМ ВН-НН1¦*R¦РПН+ ВН¦ = {S_vn_nn}/{S_vn_nn1}*{Rmin_vn} = {Rmin_nn1} Ом; R¦РПН+ НН2¦ = S¦НОМ ВН-НН¦/S¦НОМ ВН-НН2¦*R¦РПН+ ВН¦ = {S_vn_nn}/{S_vn_nn2}*{Rmin_vn} = {Rmin_nn2} Ом;
Z¦1РПН+ ВН¦ = {Rmin_vn} + j{Xmin_vn} Ом; Z¦1РПН+ НН1¦ = {Rmin_nn1} + j{Xmin_nn1} Ом; Z¦1РПН+ НН2¦ = {Rmin_nn2} + j{Xmin_nn2} Ом.
R0min_vn X0min_vn R0min_nn1 X0min_nn1 R0min_nn2 X0min_nn2 | 1,764 22,015 2,584 148,117 5,557 220,888 | Z¦0РПН+ ВН¦ = 0,9({Rmin_vn} + j{Xmin_vn}) = {R0min_vn} + j{X0min_vn} Ом; Z¦0РПН+ НН1¦ = 0,9({Rmin_nn1} + j{Xmin_nn1}) = {R0min_nn1} + j{X0min_nn1} Ом; Z¦0РПН+ НН2¦ = 0,9({Rmin_nn2} + j{Xmin_nn2}) = {R0min_nn2} + j{X0min_nn2} Ом.
Umax_vn | 202.4 | U¦ВН РПН-¦ = (1-0,12)*U¦НОМ ВН¦ = 0,88*{U_vn} = {Umax_vn} кВ.
Ukmax_vn_nn1 Ukmax_vn_nn2 Ukmax_vn_nn | 0,122 0,082 0,116 | U¦К ВН-НН1 РПН-¦ = {Ukmax_vn_nn1} - приведено к мощности 43 МВА; U¦К ВН-НН2 РПН-¦ = {Ukmax_vn_nn2} - приведено к мощности 20 МВА; U¦К ВН-НН РПН-¦ = {Ukmax_vn_nn} - приведено к мощности 63 МВА;
Xmax_vn_nn1 Xmax_vn_nn2 Xmax_vn_nn | 116,228 167,96 75,429 | X¦РПН- ВН-НН1 РПН-¦ = U¦К ВН-НН1¦*U¦РПН- ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН1¦ = {Uk_vn_nn1}*{Umax_vn}^2^/{S_vn_nn1} = {Xmax_vn_nn1} Ом; X¦РПН- ВН-НН2 РПН-¦ = U¦К ВН-НН2¦*U¦РНП+ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН2¦ = {Uk_vn_nn2}*{Umax_vn}^2^/{S_vn_nn2} = {Xmax_vn_nn2} Ом; X¦РПН- ВН-НН РПН-¦ = U¦К ВН-НН¦*U¦РНП+ ВН¦^2^/S¦НОМ ВН-НН¦ = {Uk_vn_nn}*{Umax_vn}^2^/{S_vn_nn} = {Xmax_vn_nn} Ом;
X¦РПН- ВН¦ + X¦РПН- НН1¦ = X¦РПН- ВН-НН1¦ = {Xmax_vn_nn1} Ом; X¦РПН- ВН¦ + X¦РПН- НН2¦ = X¦РПН- ВН-НН2¦ = {Xmax_vn_nn2} Ом; X¦РПН- ВН¦ + X¦РПН- НН1¦*X¦РПН- НН2¦/(X¦РПН- НН1¦ + X¦РПН- НН2¦) = X¦РПН- ВН-НН¦ = {Xmax_vn_nn} Ом;
Xmax_vn Xmax_nn1 Xmax_nn2 | 13,986 102,242 153,973 | X¦РПН- ВН¦ = {Xmax_vn} Ом; X¦РПН- НН1¦ = {Xmax_nn1} Ом; X¦РПН- НН2¦ = {Xmax_nn2} Ом;
Rmax_vn Rmax_nn1 Rmax_nn2 | 1,264 1,852 3,983 | R¦РПН- ВН¦ = ∆P¦К ВН-НН¦/2*(U¦РПН- ВН¦/S¦НОМ ВН-НН¦)^2^ = {dPk}/2*({Umax_vn}/{S_vn_nn})^2^ = {Rmax_vn} Ом; R¦РПН- НН1¦ = S¦ВН-НН¦/S¦НОМ ВН-НН1¦*R¦РПН- ВН¦ = {S_vn_nn}/{S_vn_nn1}*{Rmax_vn} = {Rmax_nn1} Ом; R¦РПН- НН2¦ = S¦НОМ ВН-НН¦/S¦НОМ ВН-НН2¦*R¦РПН- ВН¦ = {S_vn_nn}/{S_vn_nn2}*{Rmax_vn} = {Rmax_nn2} Ом;
|  | Z¦1РПН- ВН¦ = {Rmax_vn} + j{Xmax_vn} Ом; Z¦1РПН- НН1¦ = {Rmax_nn1} + j{Xmax_nn1} Ом; Z¦1РПН- НН2¦ = {Rmax_nn2} + j{Xmax_nn2} Ом. | Положение РПН | Сопротивление обмотки, Ом |  |  | Коэффициент трансформации
|  |  |  | ВН | НН1 | НН2 | ВН-НН1 | ВН-НН2
R0max_vn X0max_vn R0max_nn1 X0max_nn1 R0max_nn2 X0max_nn2 | 1,138 12,587 1,667 92,018 3,585 138,576 | Z¦0РПН- ВН¦ = 0,9({Rmax_vn} + j{Xmax_vn}) = {R0max_vn} + j{X0max_vn} Ом; Z¦0РПН- НН1¦ = 0,9({Rmax_nn1} + j{Xmax_nn1}) = {R0max_nn1} + j{X0max_nn1} Ом; Z¦0РПН- НН2¦ = 0,9({Rmax_nn2} + j{Xmax_nn2}) = {R0max_nn2} + j{X0max_nn2} Ом. | РПН +12% (минимальный режим) | Z¦1¦ = {Rmin_vn} + j{Xmin_vn} Z¦0¦ = {R0min_vn} + j{X0min_vn} | Z¦1¦ = {Rmin_nn1} + j{Xmin_nn1} Z¦0¦ = {R0min_nn1} + j{X0min_nn1} | Z¦1¦ = {Rmin_nn2} + j{Xmin_nn2} Z¦0¦ = {R0min_nn2} + j{X0min_nn2} | {Kt_vn_nn1} | {Kt_vn_nn2}
|  |  | Среденее положение | Z¦1¦ = {R_vn} + j{X_vn} Z¦0¦ = {R0_vn} + j{X0_vn} | Z¦1¦ = {R_nn1} + j{X_nn1} Z¦0¦ = {R0_nn1} + j{X0_nn1} | Z¦1¦ = {R_nn2} + j{X_nn2} Z¦0¦ = {R0_nn2} + j{X0_nn2}
|  |  | РПН -12% (максимальный режим) | Z¦1¦ = {Rmax_vn} + j{Xmax_vn} Z¦0¦ = {R0max_vn} + j{X0max_vn} | Z¦1¦ = {Rmax_nn1} + j{Xmax_nn1} Z¦0¦ = {R0max_nn1} + j{X0max_nn1} | Z¦1¦ = {Rmax_nn2} + j{Xmax_nn2} Z¦0¦ = {R0max_nn2} + j{X0max_nn2}